## Sheet1
协议地址 | 参数名称 | 读写权限 | 数据类型 | 单位 | 最小值 | 最大值 | 枚举列表
515 | 机组开关机 | R/W |  |  | 0 | 1 | 0:关机 1:开机
513 | 模式选择 | R/W |  |  | 0 | 5 | 0:除湿 1:加湿 2:通风 3:低温加湿 4:制热 5:制冷
514 | 手自动选择 | R/W |  |  | 0 | 1 | 0:自动 1:手动
5 | 温度设定 | R/W |  | ℃ | 10 | 50
6 | 湿度设定 | R/W |  | % | 30 | 100
12 | 设定滤网报警时间 | R/W |  | H | 0 | 29999
15 | 送风量 | R/W |  | % | 50 | 100
566 | 滤网更换确认 | W |  |  | 0 | 1 | 1:确认
799 | 机组故障确认 | W |  |  | 0 | 1 | 1:确认
937 | 驱动故障确认 | R/W |  |  | 0 | 1 | 0:已确认 1:确认中
500 | 新风温度 | R |  | ℃
501 | 新风湿度 | R |  | %
506 | 新风含湿量 | R |  | g/kg
502 | 送风温度 | R |  | ℃
503 | 送风湿度 | R |  | %
507 | 送风含湿量 | R |  | g/kg
515 | 机组开关机 | R |  |  | 0 | 100
903 | 吸气温度 | R |  | ℃
900 | 排气温度 | R |  | ℃
920 | 蒸发温度 | R |  | ℃
921 | 冷凝温度 | R |  | ℃
918 | 低压压力 | R |  | bar
919 | 高压压力 | R |  | bar
922 | 吸气过热度 | R |  | ℃
923 | 排气过热度 | R |  | ℃
901 | 外盘温度 | R |  | ℃
902 | 环境温度 | R |  | ℃
512 | 压机当前频率 | R/W |  | RPS | 0 | 120
524 | 膨胀阀当前开度 | R/W |  | Step | 0 | 500
525 | 冷凝风扇当前开度 | R/W |  | % | 0 | 150
512 | 压机当前频率 | R |  | RPS | 0 | 120
524 | 膨胀阀当前开度 | R |  | Step | 0 | 500
525 | 冷凝风扇当前开度 | R |  | % | 0 | 100
914 | 压机频率反馈 | R |  | RPS
915 | 风机转速反馈 | R |  | RPM
910 | U相电流 | R |  | A
947 | 低液位开关状态 | R |  |  |  |  | 0:低于低液位 1:高于低液位
948 | 送风电加热1开关状态 | R |  |  |  |  | 0:关闭 1:开启
952 | 加湿泵开关状态 | R |  |  |  |  | 0:关闭 1:开启
953 | 排水泵开关状态 | R |  |  |  |  | 0:关闭 1:开启
954 | 补水阀开关状态 | R |  |  |  |  | 0:关闭 1:开启
950 | 送风电加热3开关状态 | R |  |  |  |  | 0:关闭 1:开启
951 | 回风阀开关状态 | R |  |  |  |  | 0:关闭 1:开启
897 | 程序版本号 | R
898 | 机组版本号 | R
535 | 手动开加湿泵 | R/W |  |  |  |  | 0:关闭 1:开启
536 | 手动开排水电磁阀 | R/W |  |  |  |  | 0:关闭 1:开启
537 | 手动开补水电磁阀 | R/W |  |  |  |  | 0:关闭 1:开启
140 | 新风电热最大输出 | R/W |  | % | 0 | 100
141 | 送风模式档位 | R/W |  |  | 1 | 3 | 1:节能 2:舒适 3:强力
142 | 新风预热温度设定值 | R/W |  | ℃ | -50 | 50
143 | 节能档新风机输出 | R/W |  | % | 0 | 100
144 | 节能档新风阀开度 | R/W |  | % | 0 | 100
145 | 舒适档新风机输出 | R/W |  | % | 0 | 100
146 | 舒适档新风阀开度 | R/W |  | % | 0 | 100
147 | 强力档新风机输出 | R/W |  | % | 0 | 100
148 | 强力档新风阀开度 | R/W |  | % | 0 | 100
149 | 节能档CO2上限 | R/W |  | ppm | 0 | 9999
150 | 舒适档CO2上限 | R/W |  | ppm | 0 | 9999
151 | 节能档PM2.5上限 | R/W |  | ug/m3 | 0 | 9999
152 | 舒适档PM2.5上限 | R/W |  | ug/m3 | 0 | 9999
153 | 1分钟CO2突增判定值 | R/W |  | ppm | 0 | 9999
154 | 1分钟PM2.5突增判定值 | R/W |  | ug/m3 | 0 | 9999
155 | 强力档首次检查时间 | R/W |  | min | 0 | 9999
156 | 强力档强制切舒适附加时间 | R/W |  | ug/m3 | 0 | 9999
157 | 强力退出后舒适保持时间 | R/W |  | ug/m3 | 0 | 9999
158 | 新风预热比例调节带 | R/W |  | ℃ | -50 | 50
159 | 自动模式档位调试强制 | R/W |  |  | 0 | 3 | 0:自动 1:节能 2:舒适 3:强力
169 | 节能档排风阀开度 | R/W |  | % | 0 | 100
170 | 舒适档排风阀开度 | R/W |  | % | 0 | 100
171 | 强力档排风阀开度 | R/W |  | % | 0 | 100
202 | 模式手自动 | R/W |  |  | 0 | 1 | 0:自动判模式 1:手动选模式
935 | 排风机开关状态 | R |  |  |  |  | 0:关闭 1:开启
996 | 送风模式 | R |  |  |  |  | 0:停机 1:节能 2:舒适 3:强力
100 | 智慧模式 | R/W |  |  | 0 | 1 | 0:禁用 1:启用
860 | 五合一PM2.5检测值 | R |  | ug/m3
861 | 五合一CO2检测值 | R |  | ppm
862 | 五合一TVOC检测值 | R
863 | 五合一温度值 | R |  | ℃
864 | 五合一湿度值 | R |  | %
865 | 五合一含湿量 | R |  | g/kg
866 | 五合一室内露点温度 | R |  | ℃
905 | 压机故障5408 | R
906 | 压机故障5409 | R
907 | 压机故障5410 | R